附件:2

关键设备基本要求

一、电池组件

（一）性能要求

1、晶体硅组件全光照面积的光电转换效率（含组件边框面积）≥16%，非晶硅薄膜组件≥7%，CIGS薄膜组件≥10%。

2、工作温度范围为-40℃～+85℃，初始功率（出厂前）不低于组件标称功率。

3、使用寿命不低于25年，质保期不少于5年。晶体硅组件衰减率在2年内不高于2%，25年内不高于20%。非晶硅薄膜组件衰减率在2年内不高于4%，25年内不高于20%。

4、晶体硅和非晶硅薄膜组件分别按照GB/T9535（或IEC61215）和GB/T18911（或IEC61646）以及GB/T20047(或IEC61730) 标准要求，通过国家批准认证机构的认证，关键部件和原材料（电池片、封装材料、玻璃面板、背板材料、焊接材料、接线盒和接线端子等）型号、规格及生产厂家应与认证产品一致。

（二）生产企业资质要求

1、在中华人民共和国注册的独立法人，注册资本金在1亿元人民币以上。

2、具有三年以上相关产品独立生产、供应和售后服务的能力。晶体硅组件企业的生产检验能力不低于500 MWp，2011年实际发货量不低于300MWp（以海关报关单或销售发票为准）。非晶硅薄膜组件企业的生产检验能力不低于50MWp，CIGS薄膜组件企业的生产检验能力不低于30MWp。

3、配备AAA级太阳模拟器、组件隐裂测试设备、高低温环境试验箱等关键检验设备。

4、2012-2014年无重大质量投诉或合同违约责任。

二、并网逆变器

（一）	性能要求

1、无隔离变压器型逆变器最大转换效率≥97%，含变压器型逆变器最大转换效率≥95%。

2、逆变器输出功率大于其额定功率的50%时，功率因数应不小于0.98，输出有功功率在20%-50%之间时，功率因数不小于0.95。

3、逆变器应具有电网过/欠压保护、过/欠频保护、防孤岛保护、恢复并网保护、过流保护、极性反接保护、过载保护功能和绝缘阻抗监测、残余电流监测功能，电磁兼容性能应满足相应的环境使用要求。

4、按照CNCA/CTS0004-2009A《并网光伏发电专用逆变器技术条件》要求，通过国家批准认证机构的认证，关键器件和原材料（IGBT、变压器、滤波器等）型号、规格及生产厂家应与认证产品一致。

5、质保期不低于2年。

6、鼓励采用高发电性能、高智能管理、安装灵活方便的新型逆变器。

（二）生产企业资质要求

1、在中华人民共和国注册的独立法人，注册资本金在3000万元人民币以上。

2、具有三年以上独立生产、供应和售后服务的能力，2011年实际发货量不低于50MWp（以海关报关单或销售发票为准）。

3、配备直流源、功率分析仪、示波器、电能质量分析仪、绝缘耐压测试仪、残余电流测试仪、漏电流测试仪、RLC可调负载等出厂检验设备。

4、2010-2012年内无重大质量投诉或合同违约责任。

三、储能蓄电池

（一）性能要求

1、直流电压等级为2V、12V。

2、充电接受能力：充电电流Ica与C10/10的比值不小于2.2。

3、容量一致性：最大实际容量与最小实际容量差值不大于5%。

4、荷电保持能力：2V蓄电池储存后剩余容量与额定容量比值不低于96%，12V蓄电池不低于90%。

5、不含有镉、汞、锑等有害重金属物质。

6、在海拔高度4500米，环境温度-20～+45℃条件下能正常使用。正常使用期限不低于5年，2V蓄电池质保期为3年, 12V蓄电池质保期为2年。

7、按照GB/T 22473标准要求，通过国家批准认证机构的认证。

（二）生产企业资质要求

1、在中华人民共和国注册的独立法人, 国家环保部门在产许可企业，注册资本金须在2000万元人民币以上。

2、具有三年以上独立生产、供应和产品售后服务的能力，且生产检验能力达到200万KWh。

3、通过清洁生产资质认证。

4、持有危险废物经营许可证，并有能力履行废旧电池回收业务，以避免回收环节中的铅危害。